辽宁省实验动物质量检测中心

实验动物环境检测报告

报告编号:H2017XX

受检单位：

设施名称：

检测依据：实验动物环境及设施  GB 14925-2010

说    明

- 报告无检测单位公章无效。

- 复制报告未重新加盖检测单位公章无效。

- 报告无授权签字人签章无效。

- 报告涂改无效。

- 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起，7日内向检测单位提出，逾期不予受理。

- 提出异议申诉时，需携带单位介绍信，书面申诉意见及我中心原检测报告。

- 本检测报告仅为现场检测样品负责。

地址：沈阳市和平区北二马路92号

邮编：110001

电话：024-23260367

传真：024-23260593

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测报告

报告编号：H201706                                                        第 1 页  共 x 页

| 受检单位 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| --- | --- |
| 设施名称 | 屏障环境大鼠、小鼠、地鼠实验室 |
| 检测地点 | 沈阳市浑南生物医药产业园麦子屯600-2#2层 |
| 检测状态 | 1 动态检测□ 2 静态检测 |
| 检测项目 | 1 温度 2 相对湿度 3 动物笼具处气流速度 4 噪声 5 动物照度 6 最低工作照度 7 相通区域的最小静压差 8 最小换气次数 9 空气洁净度 10 沉降菌最大平均浓度 11 氨浓度□ |
| 检测依据 | 实验动物环境及设施 GB 14925-2010 |
| 检测仪器 | 1.testo610温湿度计 2.KIMO VT115风速仪 3.T-10A数字式照度计 4.hy104数字声级计 5.MP120压差显示仪 6.CLJ-E3016尘埃粒子计数器 7. QDC-1500Z 大气采样器和722s 分光光度计□ 8.CFM-88L风量罩 |
| 检测结论 | 辽宁省医疗器械检验检测院屏障环境大鼠、小鼠、地鼠实验室---实验室1-5、二更、 物料暂存室、洁净走廊、污物走廊、检疫室、缓冲和气闸室内受检项目：温度、相对湿度、动物笼具处气流速度、噪声、动物照度、工作照度、相通区域的最小静压差、最小换气次数、空气洁净度和沉降菌最大平均浓度环境技术指标检测结果见第xx页。 |
|  | 技术指标符合GB 14925-2010 □技术指标不符合GB 14925-2010 □技术指标不适用GB 14925-2010 |
|  | 本报告不对工艺布局进行判断。 |
| 受检区域 平面图 | 蓝色粗线框内为检测区域 |
| 授权签字人： |  |
| 签发日期 | 20xx-xx-xx |

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测报告

报告编号：H201706                                                        第 2 页  共 x 页

| 受检单位 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| --- | --- |
| 设施名称 | 普通环境豚鼠、兔实验室 |
| 检测地点 | 沈阳市浑南生物医药产业园麦子屯600-2#2层 |
| 检测状态 | 1 动态检测□ 2 静态检测 |
| 检测项目 | 1 温度 2 相对湿度 3 动物笼具处气流速度 4 噪声 5 动物照度 6 最低工作照度 7 相通区域的最小静压差 8 最小换气次数 9 空气洁净度 10 沉降菌最大平均浓度 11 氨浓度□ |
| 检测依据 | 实验动物环境及设施 GB 14925-2010 |
| 检测仪器 | 1.testo610温湿度计 2.KIMO VT115风速仪 3.T-10A数字式照度计 4.hy104数字声级计 5.MP120压差显示仪 6.CLJ-E3016尘埃粒子计数器 7. QDC-1500Z 大气采样器和722s 分光光度计□ 8.CFM-88L风量罩 |
| 检测结论 | xx公司xx环境xx---xx、xx、 xx和xx室内受检项目：温度、相对湿度、动物笼具处气流速度、噪声、动物照度、工作照度、相通区域的最小静压差、最小换气次数、空气洁净度和沉降菌最大平均浓度环境技术指标检测结果见第xx页。 |
|  | 技术指标符合GB 14925-2010 □技术指标不符合GB 14925-2010 □技术指标不适用GB 14925-2010 |
|  | 本报告不对工艺布局进行判断。 |
| 受检区域 平面图 | 蓝色粗线框内为检测区域 |
| 授权签字人： |  |
| 签发日期 | 20xx-xx-xx |

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H201706                                            第 3 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度/℃ | 20-26 |  |  |  |
| 相对湿度/％ | 40-70 |  |  |  |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 15 |  |  |  |
| 动物笼具处气流速度/(m/s) ≤ | 0.2 |  |  |  |
| 空气洁净度/级 | 7 |  |  |  |
| 沉降菌最大平均浓度/(CFU/0.5h·Φ90mm平皿) ≤ | 3 |  |  |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |  |  |
| 最低工作照度/lx ≥ | 200 |  |  |  |
| 动物照度/lx |  |  |  |  |
| 相通区域的最小静压差/ Pa ≥ | 10 |  |  |  |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                            第 x 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 屏障 |  |  |  |
| 温度/℃ | 20-26 |  |  |  |  |
| 相对湿度/％ | 40-70 |  |  |  |  |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 15 |  |  |  |  |
| 动物笼具处气流速度/(m/s) ≤ | 0.2 |  |  |  |  |
| 空气洁净度/级 | 7 |  |  |  |  |
| 沉降菌最大平均浓度/(CFU/0.5h·Φ90mm平皿) ≤ | 3 |  |  |  |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |  |  |  |
| 最低工作照度/lx ≥ | 200 |  |  |  |  |
| 动物照度/lx |  |  |  |  |  |
| 相通区域的最小静压差/ Pa ≥ | 10 |  |  |  |  |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                        第 x 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洁净走廊 | 洁净物品暂存室 |
| 温度/℃ | 18-28 |  |  |
| 相对湿度/％ | 30-70 |  |  |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 15 |  |  |
| 空气洁净度/级 | 7 |  |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |  |
| 最低工作照度/lx ≥ | 150 |  |  |
| 相通区域的最小静压差/ Pa ≥ | 10 |  |  |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                            第 x 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二更 | 物流缓冲通道 | 入口缓冲 | 出口缓冲 |
| 温度/℃ | 18-28 |  |  |  |  |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 15 |  |  |  |  |
| 空气洁净度/级 | 7 |  |  |  |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |  |  |  |
| 最低工作照度/lx ≥ | 150 |  |  |  |  |
| 相通区域的最小静压差/ Pa ≥ | 10 |  |  |  |  |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                         第 x 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一更 |
| 温度/℃ | 18-28 |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |
| 最低工作照度/lx ≥ | 100 |  |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                           第 x 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验室 | 室内IVC笼具 | 实验室 | 室内IVC笼具 |
| 温度/℃ | 20-26 |  | / |  | / |
| 相对湿度/％ | 40-70 |  | / |  | / |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 15 | / |  | / |  |
| 动物笼具处气流速度/(m/s) ≤ | 0.2 | / |  | / |  |
| 空气洁净度/级 | 7 | / |  | / |  |
| 沉降菌最大平均浓度/(CFU/0.5h·Φ90mm平皿) ≤ | 3 | / |  | / |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  | / |  | / |
| 最低工作照度/lx ≥ | 200 |  | / |  | / |
| 动物照度/lx | 15-20 | / |  | / |  |
| 相通区域的最小静压差/ Pa ≥ | 10 |  |  | / | / |
|  |  |  |  | / | / |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                      第 x 页  共 xx 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普猴、犬、兔、猫 |  |  |  |  |  |
| 温度/℃ | 16-26 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度/％ | 40-70 |  |  |  |  |  |  |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 动物笼具处气流速度/(m/s) ≤ | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 最低工作照度/lx ≥ | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 动物照度/lx | 100-200 |  |  |  |  |  |  |

以下空白

辽宁省实验动物质量检测中心

环境检测结果

报告编号：H2016xx                                           第 x 页  共 x 页

| 检测项目 | 标准 规定 | 检测区域及结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 屏障动态小动物 |  |  |
| 温度/℃ | 20-26 |  |  |  |
| 相对湿度/％ | 40-70 |  |  |  |
| 最小换气次数/（次／h） ≥ | 15 |  |  |  |
| 动物笼具处气流速度/(m/s) ≤ | 0.2 |  |  |  |
| 氨浓度/(mg/ m3) ≤ | 14 |  |  |  |
| 噪声/ dB(A) ≤ | 60 |  |  |  |
| 最低工作照度/lx | 200 |  |  |  |
| 动物照度/lx | 15-20 |  |  |  |
| 相通区域的最小静压差/ Pa ≥ | 10 |  |  |  |

以下空白